РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НОВОКРУЧИНИНСКОЕ»

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Новокручининский «14» ноября 2014 г.

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации гп «Новокручининское» от 13 октября 2014 года № 226.

Формы оповещения:

- Опубликование на официальном сайте 13.10.2014г.

- Размещение объявления в населенных пунктах городского поселения «Новокручининское».

Место проведения публичных слушаний: Забайкальский край, Читинский район, пгт. Новокручининский, ул. Рабочая, 36, здание администрации городского поселения «Новокручининское»

Председатель: **Василовская Марина Григорьевна**

Секретарь: **Кочева Светлана Александровна.**

Участники публичных слушаний: списки прилагаются

14.11.2014 года в 10. час. 00 мин., пгт. Новокручининский – начало публичных слушаний.

**ПОВЕСТКА:**

1. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения городского поселения « Новокручининское».

Проект схемы был представлен и разработан ООО «Энергопроект» по заключению муниципального контракта № 13/14 от 08.08.2014г.

Представлять разработанный проект схемы теплоснабжения должен исполнитель, в соответствии с п.2.6. технического задания, который на публичные слушания не явился.

Глава поселения Леднев Михаил Павлович пояснил процедуру принятия проекта схемы теплоснабжения и условия заключенного контракта с «Исполнителем» - ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Проект схемы разрабатывался для обоснования эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережегния и повышения энергетической эффективности. Где указаны мероприятия на перспективу, чтобы на основании схемы составить техническое задание теплоснабжающей организации для разработки инвестиционной программы.

2. ВЫСТУПАЛИ:

Перевертова Т.В. – главный энергетик ресурсоснабжающей организации ООО «Новокручининское» проинформировала, что проект схемы теплоснабжения выполнен некачественно. Не все параметры расчетов занесены правильно. Очень много информации, которая не соответствует действительности. Например, не соответствуют марки котлов, мощности, в том числе на перспективу планируются котлы меньшей мощности и производительности, чем имеются на сегодняшний день в городском поселении «Новокручининское». Что проект нужно полностью переделать.

Бахметьев Д.О. – главный инженер ресурсоснабжающей организации ООО «Новокручининское» также отметил, что работы выполнены некачественно. Толщина стенки трубопровода не соответствует действительности, утепление трубопроводов выполнены с нарушениями, должна быть 40 мл. (в проекте - 2 мл.). По улице Фабричной не подземные, а надземные теплосети, объекты на картах не соответствуют действительности. Необходимо схему от начала до конца переделывать, замечаний много.

3. Поступило предложение:

Возвратить «Исполнителю» схемы теплоснабжения на доработку с учетом замечаний и предложений публичных слушаний.

ЗА – 17

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

ПРОТИВ – нет

РЕШИЛИ:

**Рекомендовать:**

1. Администрации городского поселения «Новокручининское» направить мотивированный отказ в подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг и возвратить схемы на доработку;
2. «Исполнителю» в течение 15 календарных дней предоставить схемы в исправленном варианте.

Публичные слушания закрыты: 13.00 мин.

Председатель публичных слушаний: М.Г.Василовская

Секретарь заседания: С.А. Кочева